建设项目环境影响报告表

项目名称：       丽水松阳仁爱医院有限公司新建项目

建设单位（盖章）：   丽水松阳仁爱医院有限公司

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

二〇二〇年九月

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3环境质量状况	21

4评价适用标准	24

5建设项目工程分析	29

6项目主要污染物产生及预计排放情况	37

7环境影响分析	38

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

9结论与建议	62

附图：

- 建设项目项目地理位置图

- 建设项目周边环境概况图

- 建设项目噪声监测布点图

- 建设项目总平面布置图

- 建设项目水环境功能区划图

- 建设项目环境功能区划图

附件：

- 设置医疗机构申请书

- 营业执照和法人身份证复印件

- 不动产权证、规划许可证

附件4  租赁协议

附件5  噪声监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 丽水松阳仁爱医院有限公司新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 丽水松阳仁爱医院有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丁东湖 |  | 联系人 | 丁东湖 |  |
| 通讯地址 | 丽水市松阳县西屏街道长松东路21-1号二楼 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13605719266 | 传真 | / | 邮政编码 | ／ |
| 建设地点 | 丽水市松阳县西屏街道长松东路 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 项目代码 | / |  |
| 建设性质 | 新建R 改扩建£ 技改£ |  | 行业类别 及代码 | Q8411综合医院 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1620 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 670 | 其中：环保投资(万元) | 40 | 环保投资占总投资比例(%) | 6.0 |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 | 2021.6 |  |
| - 1.1工程内容及规模 - 1.1.1项目由来 丽水松阳仁爱医院有限公司成立于2020年1月，经营范围为医疗服务、诊所服务、依托实体医院的互联网医院服务。企业租用松阳县残疾人联合会位于松阳县西屏街道长松东路的松阳县残疾人托养中心综合楼1F、4F、5F及康复中心3F作为经营场地。本项目总投资670万，建设45张床位。丽水松阳仁爱医院有限公司已向松阳县卫生健康局递交设置医疗机构申请书，建设一级综合医院，建设床位45张，诊疗科目中医科、内科、预防保健科、精神科、康复科、老年科等。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受丽水松阳仁爱医院有限公司委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目主要从事医疗服务，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目应属于“Q84卫生”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2018年修订)》，该项目属于“三十九、卫生”中“111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构”，中“其他(20张床位以下的除外)”，因此需编制环境影响报告表。同时根据浙江省生态环境厅关于发布《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）》的通知 (浙环发[2019]22号)，本项目不属于国家、省和设区市环保部门审批项目，故本项目由县级环保部门审批。综上，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料及向环保主管部门汇报的基础上，根据环评技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请有关部门审查。 - 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修正，2018.12.29施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法》(十二届全国人大常委会第二十八次会议，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第十六号，2018.10.26修订施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修正，2018.12.29施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过修订，2020.9.1起施行)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019.1.1施行) - 《中华人民共和国水法》(中华人民共和国主席令第七十四号，2016.7.2起施行)； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令第五十四号，2012.7.1起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院682号令，2017.10.1起施行)； - 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号，2011.10.17起施行)； - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号，2013.9.10起施行)； - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(中华人民共和国国务院国发[2015]17号，2015.4.16起施行)； - 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号，2016.5.28起施行)； - 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部部令1号，2018.4.28起施行)； - 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号，2009.3.1起施行)； - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.27； - 《医疗废物管理条例》（国务院令第380号，2003.6.16起施行，2011.1.8修订）； - 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中华人民共和国卫生部令第36号，2003.10.15； - 关于印发《医疗废物分类目录》的通知，卫医发[2003]287号，2003.10.10。 1.1.2.2地方相关的法规及文件 - 《浙江省大气污染防治条例》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过，2017.9.30起施行)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议，2018.1.1起施行)； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正本)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； - 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气复合污染防治实施方案的通知》(浙江省人民政府浙政发[2012]80号，2012.7.6)； - 《关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2015年本)》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单(2015年本)》的通知》(浙江省环境保护厅浙环发[2015]38号，2015.10.23起施行)； - 浙江省生态环境厅关于发布《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）》的通知 (浙环发[2019]22号)； - 《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》，浙环发[2018]10号，浙江省环境保护厅，2018.3.22； - 《浙江省人民政府关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》（浙政函〔2020〕41号），浙江省人民政府，2020-5-14发布； - 《丽水市人民政府关于印发丽水市打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（丽政发〔2019〕3号）； - 《丽水市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020年3月）。 1.1.2.3技术规范 - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； - 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； - 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； - 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； - 《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)； - 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)； - 《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)； - 《医院污水处理设计规范》(CECS07-2004)； - 《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)的批复》(浙政函[2015]71号)； - 《关于发布<污染源源强核算技术指南 准则>等五项国家环境保护标准的公告》(公告2018年第2号)； - 《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发改委2019年第29号令)； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，自2017年10月1日起施行)； - 关于发布《医疗废物集中处置技术规范(试行)》的公告(环发[2003]206号)； - 《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)。 1.1.2.4项目技术文件 - 丽水松阳仁爱医院有限公司设置医疗机构申请书； - 丽水松阳仁爱医院有限公司提供的其它相关技术资料。 - 1.1.3建设内容和产品方案 本项目总投资670万，设置中医科、内科、预防保健科、精神科、康复科、老年科等，规划设置床位90张，一期建设45张床位。投入营运后，预计年门诊人数约11000人次，职工人员数量约为32人。 本项目主要工程组成见表1-1，科室组成见表1-2。 表1-1 本项目工程组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 住院部; 包括在建的综合楼住院部4层、5层。医院设有90张病床 第一期45张，设置在5层，本次环评仅对一期作出评价。. 门诊; 在建的综合楼1层，年收治门诊病人11000人次（含急诊病人约1000人次/年）. 康复中心; 已建的康复中心3F. 公用工程; 给水; 由市政供水管网引入. 排水; 生活污水与院内医疗废水经污水站处理后排入市政污水管网. 供电; 采用市政电网供电. 供热制冷; 采取空调制冷，电力供热. 环保工程; 废水; 院内污水处理站预处理，工艺为“调节+水解+接触氧化+沉淀+消毒（二氧化氯）”，位于综合楼外部北侧. 噪声; 选取低噪声设备、合理布局，加强院内管理. 固废; 医疗废物暂存室面积约5m2，位于综合楼外部北侧. 表1-2科室组成内容 建筑; 主要内容. 综合楼住院部4F; 住院病房，约1360㎡. 综合楼住院部5F; 住院病房，约1360㎡. 综合楼1F门诊部; 设诊室、中西医药房、收费室，约680㎡. 康复中心3F; 训练室，约700㎡. - 1.1.4主要原辅材料消耗 主要原辅材料用量见下表。 表1-3 主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年用量; 备注. 橡胶手套; 副/a; 3000; 固态. 生理盐水; 瓶/a; 30000; 液态. 纱布; 块/a; 500; 固态. 绷带; 卷/a; 60; 固态. 酒精; L/a; 10; 液态. 棉球; Kg/a; 50; 固态. 口罩; 个/a; 10000; 固态. 输液器; 个/a; 20000; 固态. 医用棉; 包/a; 500; 固态. 氯酸钠; t/a; 0.1; 污水站制备二氧化氯用. 盐酸; t/a; 0.07. 水; t/a; 8492; /. 电; KW/h; 2万; /. - 1.1.5主要生产设备 主要设备及数量如下表所示。 表1-4 主要设备及数量一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 姿势矫正镜; 台; 2. 2; 平行杠; 套; 3. 3; 轮椅; 辆; 20. 4; 体操棒与抛接球; 套; 1. 5; 砂袋; 只; 10. 6; 哑铃; 副; 6. 7; 墙拉力器; 套; 3. 8; 电动起立床; 张; 2. 9; PT床; 张; 5. 10; 训练用阶梯; 套; 2. 11; 巴氏球; 只; 10. 12; 踏步器; 套; 3. 13; 助行器; 套; 3. 14; 神经肌肉电刺激仪; 台; 3. 15; 中频治疗仪; 台; 3. 16; 红外线治疗仪; 台; 3. 17; 超声波治疗仪; 套; 4. 18; 功能性牵引治疗仪; 套; 3. 19; OT综合工作台; 台; 3. 20; 股四头肌训练椅; 张; 2. 21; 角度尺; 套; 1. 22; 分指板; 副; 2. 23; 可调式砂板磨; 张; 2. 24; PT凳; 张; 2. 25; 肋木; 台; 2. 26; 站立架; 台; 2. 27; 针灸设备; 套; 3. 28; 电针治疗仪; 台; 3. - 1.1.6劳动定员和生产天数 本项目职工32人，三班制，每班8小时，年工作日365天，无职工食堂、宿舍。 - 1.1.7公用工程 1、给水 本项目用水由市政给水管网统一供应。 2、排水 本项目排水采用雨、污分流制，雨水等清洁水收集后排入雨水管网。项目生活污水及医疗废水经院内污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。 3、供电 本项目用电由当地供电所供给。 4、供热 本项目供热采用电能，空调、热水系统依托松阳县残疾人联合会设施。 |
| - 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，企业租用松阳县残疾人联合会建设场地实施经营，现房屋建设中，无原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |

- 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 2.1地理位置 丽水位于浙江西南腹地，地处瓯江流域中游，金温铁路的中点。东邻青田县，南连景宁畲族自治县，西靠松阳县、云和县，北接缙云县、武义县。丽水市区位于丽水中部，大溪和好溪的交汇处，辖区面积28.89km2。 松阳县隶属于浙江省丽水市，位于浙江省西南部。地理坐标为北纬28°14′28°36′，东经119°10′～119°42′，东连丽水市莲都区，南接龙泉市、云和县，西北靠遂昌县，东北与金华市武义县接壤。最东至裕溪乡新渡，最西至枫坪乡龙虎坳，东西最宽处径距53.7 公里；最北至赤寿乡大川，最南至大东坝镇大湾，南北最长径距40.2公里。本项目位于松阳县境内，是跨越松荫溪南北的重要通道。 本项目位于松阳县西屏街道长松东路，租用松阳县残疾人联合会松阳县残疾人托养中心综合楼1F、4F、5F及康复中心3F作为经营场地。项目东侧约20m处为松泰幸福家园2期，南侧约190m处为松泰幸福家园小区，西侧约20米处为松阳县人民医院，北侧紧邻松阳县第一中学，北侧约90m处为松阳县民族中学。项目位置图详见附图1，项目周围环境如下表2-1。 表2-1 项目周围环境现状 序号; 方位; 环境现状. 1; 场界东侧; 松泰幸福家园2期. 2; 场界南侧; 紧邻空地，隔空地为长松东路（约140m）及松泰幸福家园小区. 3; 场界西侧; 松阳县人民医院. 4; 场界北侧; 紧邻松阳县第一中学，北侧约90m处为松阳县民族中学. - 2.2自然环境简况 2.2.1地貌、地质 松阳县地处瓯江流域上游中低山、丘陵地带，四周群峦起伏、切割强烈，峡谷众多中部为松古盆地。整个地势以松古盆地为轴，呈两边高中部低，西南高东部低，地貌层次明显，类型多样。境内海拔1000m以上的山峰有221座，其中箬寮岘为全县最高峰，海拔1502.3m。 松阳县处于全国东南部新华夏系第二隆起带的南端，“华夏古陆”的东北端。境内山地层叠，奇峰屹立，地层参差，构造复杂，地质发展历史悠久。境内出露的地层单元有：前震旦系东蔡群、侏罗系、白垩系、第四系；岩石主要有：酸性帆布背包岩、火山侵入岩、变质岩、深积岩和火山岩；构造有：华夏系构造、新华夏系构造、东西向构造、靖居口山字型构造。 2.2.2气候气象 松阳气候属于中纬度北亚热带季风气候，四季分明，温暖湿润，冬暖夏早，气候垂直差异明显。四季中春秋季短、夏冬季长，季节特征明显。主要特征为：多年平均气温为17.7℃～14.2℃，历年极端最高气温为40℃，历年极端最低气温为-9.7℃，平均最冷月份气温为4.2℃，无霜期为206～236天，年均降雨量为1510.6～1844.9mm，年平均日照时数为1873h，全年主导风向为东南风。 2.2.3水文特征 松阳县境内河流属瓯江水系，主要有松荫溪和小港溪，分别自西北、西南蜿蜒流向东南。松阴溪是松阳县内的主要溪流，该溪是瓯江上游的主要支流，源于遂昌县桉口乡桂义岭黄峰洞，上游段称成屏溪。在界首入境，流经松古盆地，出裕溪至丽水大港头注入欧江。松阴溪在本县境内流长60.5km，全部流域面积1302.57km2，两岸主要支流17条，最大支流小港发源于枫枰乡龙虎坳，全长63km，流域面积500.3km2。 松阴溪属山溪性河流，源短、流急、弯曲多、比降大（1.6‰），流量变化幅度大。近年水文资料统计的流量见表2-2。 表2-2 松阴溪有关断面流量统计 断面; 集雨面积（km2）; 流量值m3/s. 丰水期; 平水期; 枯水期; 特枯水期. 大石（县界）; 540; 24; 11; 2.8; 0.91. 上方; 891; 39; 18; 4.6; 1.5. 港口（大东坝溪口）; 100; 57; 26; 6.6; 2.2. 靖居口; 1857; 82; 37; 9.5; 3.2. 堰后（县界）; 2061; 91; 41; 10.5; 3.6. 2.2.4土壤 松阳全县土壤面积1371km2，主要有红壤、黄壤、岩性土、潮土、水稻土等。红壤广泛分布于海拔800m以下低山丘陵，面积774km2，占56.5%；黄壤分布于海拔800m以上山地，面积338km2，24.66%；岩性土零星分布在松古盆地低后小山上，面积14.38km2，占1%；水稻土分布在海拔100m-800m的盆地、谷地、丘陵、低山，面积238km2，占17%。 2.2.5植被 松阳县森林植被属中纬度亚热带长绿阔叶林区，由于地势高低悬殊，形成多种小气候环境，森林植物群繁多，植物资源丰富，植被类型有：针叶林，针叶、阔叶混交林，常绿阔叶林，常绿落叶阔叶林，落叶阔叶林，山顶矮树木，灌丛、毛竹林、经济林等，植被分布垂直规律明显：海拔500m以下的山区丘陵以马尾松林和马尾松，常绿阔叶树混交林为主；海拔500m-800m的山区，以樟科的紫楠、红楠等为主；海拔800m-1400m的山地，以黄山松、阔叶树混交林等阔叶混交林为主，林下植物有鹿角杜鹃、石斑木、山矾、蕨菜和龙芽草等。 - 2.3松阳县城城市总体规划修编（2010-2020年） （1）《松阳县城城市总体规划修编》（2010-2020年） 《松阳县城城市总体规划修编》（2010-2020年）确定松阳县城的城市性质为全县政治、经济和文化中心，省级历史文化名城；其城市发展总目标为至规划期末建成布局合理、设施完善、生态良好、特色鲜明的现代化山水园林城市和历史文化名城。依据上述性质和目标，构建了“两心、两轴、三点、四片”的城市 总体结构：“两心”为老城区主中心和沿松阴溪、临独山公园建成的城市公共活动次中心；“两轴”为沿环城西路、新华路建设南北公共设施生长轴和松阴溪生态景观绿轴； “三点”分别以独山、西屏山和蛤蟆垄水库为中心建设的三个城市公园；“四片”包括老城区片、水南区片、工业区片和风景区片。工业片区主要以松阳工业园区（一～四期）为主体，近期在继续完善现状工业园区的基础上，跨过50省道向北发展；中远期继续向东侧发展生长，并逐步置换老城区内部的工业用地。 根据工业、生活需水量分析，规划远期完成8万t/d 的和平水厂建设工程，并保留白露岭水厂1万t/d 的供水规模，两大水厂均以东坞水库作为主要水源。规划新区一律实行雨污分流的排水体制，老城区近期实行合流制排水，将来结合旧城改造，实施雨污分流系统；根据污水量预测结果，规划在县城东南方向松阴溪下游建设污水处理厂，近期处理规模1万t/d，远期规模5万t/d，并按5万t/d 的处理规模预留用地6hm2。 （2）项目符合性分析 本项目拟建地块位于松阳县老城区，本项目为医疗服务业，符合《松阳县城城市总体规划修编》（2010-2020 年）要求。 - 2.4丽水市“三线一单”生态环境分区管控方案 1、三线一单定义 生态保护红线：指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。 环境质量底线：指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。 资源利用上线：指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 生态环境准入清单：指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 2、生态保护红线符合性分析 生态保护红线：丽水市共划定生态保护红线122个，面积5493.78平方千米，占全市国土面积的31.80%，主要包括自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿 地公园、地质公园、饮用水水源、生态公益林等。其中莲都区12个，面积共307.77平方千米；缙云县21个，面积277.07平方千米；青田县13个，面积618.22平 方千米；遂昌县13个，面积811.13平方千米；松阳县9个，面积375.46平方千米；云和县6个，面积349.73平方千米；庆元县8个，面积854.22平方千米；景宁县15个，面积744.40 平方千米；龙泉市25个，面积1155.77平方千米。 本项目 图2-1 丽水市生态红线分布图 本项目 图2-2 丽水市生态空间分布图 本项目位于丽水生态空间分布的一般管控区内，针对一般管控区有如下要求： 表 2-3 生态空间一般管控区符合性分析 类别; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区，调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。最大限度保留区内原有自然生态系统，除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。完善城镇绿地系统，提高城镇建成区绿化率。; 本项目为医疗服务项目，非工业类项目，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 严格执行区域总量排放要求，不得超标排放。; 本项目为医疗服务项目，非工业类项目，项目建成后需严格执行区域总量排放要求，不得超标排放。. 环境风险防控; 加强环境风险防控，建立完善隐患排查整治台账，重污染行业企业按要求编制环境突发事件应急预案，加强应急物质的储备和应急演练。; 建设单位将加强环境风险防控，建立台帐制度，编制突发环境事件应急预案，并加强应急物质的储备和应急演练，落实后可符合要求。. 资源开发效率要求; /; /. 3、环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线 根据丽水市实际情况，划定丽水市大气环境优先保护区、大气环境重点管控区及一般管控区。本项目位于受体敏感重点管控区。 表 2-4 受体敏感重点管控区符合性分析 类别; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有恶臭、油烟等污染物排放较大的各类建设项目布局；禁止经营性畜禽养殖。; 本项目为医疗服务项目，在落实各项废气处理措施后恶臭等污染物能达标排放。. 污染物排放管控; 实施区域污染物总量控制，大力推进企业清洁生产，强化工业污染防治；禁止燃放烟花爆竹；禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。; 本项目为医疗服务项目，项目建成后需严格实施区域污染物总量控制要求，进一步推进清洁生产。. 环境风险防控; 以重污染天气应急联动为基础，充分利用大气环境质量监测与污染源监测信息，开展污染源监管、风险评估及大气环境预警。建立考核标准，有效减少路面积尘。; 建设单位将积极开展污染源监管、风险评估及大气环境预警等。. 资源开发效率要求; /; /. （2）水环境质量底线 根据丽水市实际情况，划定丽水市水环境优先保护区、水环境重点管控区及一般管控区。本项目位于水环境工业污染重点管控区。 表 2-5 水环境工业污染重点管控区符合性分析 类别; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 推动产业结构优化升级，在工业集聚区外禁止新建、扩建和改建列入“高污染、高环境风险”产品名录的涉水工业项目，现有的该类项目限期退出或关停；严格执行畜禽养殖禁养区、限养区规定；禁止新建工业企业入河排污口，现有的工业企业入河排污口应限期纳管。; 本项目为为医疗服务项目，项目废水纳管排放。. 污染物排放管控; 落实省市水污染总量控制方案、计划等要求，严格执行地区削减目标，加强园区内工业废水治理，强化企业废水处理设施及工业园区污水集中处理设施提升改造，加强对纳管企业总氮、总磷、重金属和其他有毒有害污染物的管控。; 企业雨污分流，医疗废水纳管排放，严格落实省市水污染总量控制方案。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境风险，建立完善隐患排查整治台账；完善重点废水排放企业和集中式污水处理厂自动在线监控装置，重污染行业按要求编制环境突然事件应急预案，加强应急物质的储备和应急演练。; 建设单位将加强环境风险防控，建立台帐制度，编制突发环境事件应急预案，并加强应急物质的储备和应急演练，落实后可符合要求。. 资源开发效率要求; 强化用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。推进重点废水排放企业清洁生产改造，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。; 项目实施后医疗废水经厂内污水处理设施处理后纳管排放，积极推进企业清洁生产改造。. （3）土壤环境质量底线 土壤污染风险管控区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。根据农用地调查结果，将农用地划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类，其中优先保护类农用地集中区为农用地优先保护区；农用地严格管控类和安全利用类划为农用地污染风险重点管控区；以重点行业企业用地调查结果为基础，识别疑似污染地块，基于疑似污染地块环境初步调查结果，建立污染地块名录，确定污染地块风险等级，明确管理对象，将污染地块纳入建设用地污染风险重点管控区；其余区域纳入一般管控区。 本项目位于土壤一般管控区内，应严格执行行业企业布局选址要求。禁止在基本农田集中区、居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建土壤污染风险行业企业。引导优先发展绿色生态工业。 本项目属于医疗服务项目，非工业类项目，符合土壤环境质量底线要求。 本项目 图2-4 丽水市大气环境管控区图 本项目 图2-5 丽水市水环境分区管控图 本项目 图2-6土壤污染风险管控图 4、资源利用上线符合性分析 （1）能源利用上线 到2020年，丽水市能源消费总量控制在478万吨标煤以下，能耗年均增长约2.5%，煤炭消费总量控制在76.4万吨以下（丽水市十三五规划中目标）；单位生产总值能耗下降15.5%，控制在0.35吨标煤/万元；全市绿色能源、非化石能源和煤炭占能源消费总量的比重分别达到73.2%、67.2%和10.7%；发电和供热用煤占煤炭消费总量比重提高到70%以上；天然气消费占能源消费总量的比重达到6%左右。 本项目营运过程中仅需消耗一定量的电能，项目资源利用量相对区域资源总量较少。 （2）水资源利用上线 目前，丽水市不存在生态需水量严重不足的河段或区域，暂不划定生态用水重点管控区。且无地下水严重超采、地面沉降、海水入侵等地质环境情况，因而不划定地下水开采重点管控区。本项目用水来自市政给水管网，用水量不大，符合要求。 （3）土壤资源利用上线 考虑生态环境安全，采用空间聚类、区域统计等方法，将丽水市生态保护红线集中、重度污染农用地及建设用地污染地块确定为土地资源重点管控区，其他区域作为一般管控区。 本项目位于土壤资源一般管控区，新增建设土地1620m2。 5、生态环境准入清单符合性分析 本项目位于丽水综合管控分区的重点管控区内，针对重点管控区有如下要求： 表 2-6 城镇生活区重点管控区符合性分析 类别; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。; 本项目为医疗服务项目，非工业类项目，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期拆除，但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进生活小区“零直排”区建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目建成后，雨污分流，医疗废水经厂内污水处理站处理后纳管排放。污水站臭气经收集后高空达标排放，加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目为医疗服务项目，在落实各项废气处理措施后恶臭等污染物能达标排放。. 资源开发效率要求; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水，到2020年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 项目实施后医疗废水经厂内污水处理设施处理后纳管排放，积极推进企业节水等清洁生产改造。. 综上，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 本项目 图2-7 丽水市综合管控分区图 - 2.5松阳县城市污水处理厂概况 松阳县城市污水处理厂厂址设于松阳县城西屏街道白沙村，位于县城东南部，松阴溪下游北岸，龙丽高速公路与规划长虹路交叉处的南侧。污水处理厂的服务范围包括松阳县松古平原三街道二镇四乡，包括产业集聚区园区一期～四期、赤寿生态工业区块、农产品精深加工区块、绿色茶产业区块等。 松阳县城市污水处理厂工程总用地面积31652.75m2。工程规模为4.5万m3/d，主要建设内容包括新建A2/O生化池、反硝化滤池、送水泵房、尾水排放管，增加进水泵房、鼓风机房、污泥处置用房、加药间设备以及提标扩建部分电气和自动化设备。污水处理工艺采用“水解酸化（原SBR池改造）+A2/O+二沉+反硝化滤池+消毒”工艺，提标扩建后，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准A标准。二期提标扩建完成后的松阳县城市污水处理厂情况如下： - 污水处理工艺 根据松阳县发改局汇同县环保局、建设局、供排水公司，并邀请专家对初步设计进行审查，确定提标扩建工程工艺路线为“水解酸化（原SBR池改造）+A2/O+二沉+反硝化滤池+消毒。” 图2-8 松阳县城市污水处理厂污水处理工艺流程图 （2）污水处理出水水质 松阴溪是瓯江水系的支流，瓯江为浙江省重点流域之一，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和国家环保总局2006年第21号公告《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单，城镇污水处理厂出水排入国家和省重点流域，执行一级A标准。 ### 松阳县城市污水处理厂2020年6月污染源自动监测数据见表2-7。 表2-7 松阳县城市污水处理厂2020年6月重点污染源监测数据 序号; 时间; CODCr (mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); 类大肠菌群; 废水流量（m3/h）. 1; 2020年6月; 16; 7.06; 0.128; 7; 7; 480; 4.5. 3; 标准值（一级A）; 50; 6~9; 5(8); 10; 10; 1000个/L; /. 根据松阳县城市污水处理厂2020年6月重点污染源监测数据显示，松阳县城市污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （3）污水处理厂处理余量情况 目前松阳县城市污水处理厂总规模为4.5万m3/d，2020年6月日处理水量约为4.5m3/h，余量较大余量。本项目废水排放量较少，松阳县城市污水处理厂有足够的余量接收本项目的废水量。 本项目位于松阳县西屏街道内，属于松阳城市污水处理厂服务范围，本项目产生的废水经预处理达到纳管标准后，排入市政污水管网，接入松阳县污水处理厂进行处理。

- 3环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于浙江省松阳县西屏街道，环境空气功能区属于二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。 一、基本污染物 根据《2018年丽水市生态环境状况公报》，松阳县环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，环境空气质量为达标区域。引用公报中2018年松阳县大气监测结果，具体见表3-1。 表3-1 环境空气中质量现状监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. CO; 第90百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 第95百分位数; 119; 160; 74; 达标. 二、其他污染物 项目拟建地环境空气中其他污染物环境质量现状参考浙江齐鑫环境检测有限公司2019年7月30日~2019年8月5日在项目所在区附近的监测报告。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对场址方位; 相对场界距离/m. X; Y. 1#; 119.508324; 28.434680; 氨、硫化氢; 2019.7.30~8.5; 东南; 2170. 表3-3 其他污染物环境质量现状表 采样点位; 监测点坐标/°; 污染物; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 超标 率/%; 达标 情况. X; Y. 1#; 119.508324; 28.434680; 氨; 0.2; ＜0.05~0.07; 0; 达标. 硫化氢; 0.01; ＜1; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域大气监测项中的氨、硫化氢浓度均能达到《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的标准限值，项目所在区域的环境空气质量现状良好。 - 3.1.2地表水环境质量现状 为了解建设项目所在地的地表水环境状况，本环评采用丽水市环境监测中心站2018 年的水质监测资料，对建设项目评价区域及纳污水体石门桥下、黄田铺、青蒙、靖居口断面河段水质状况作评价，具体监测结果见表3-4。 表3-4水质监测结果汇总一览表(单位：pH无量纲，其它mg/L) 监测断面; pH; CODMn; BOD5; DO; NH3-N; TP. 石门桥下; 7.06; 2.2; 1.17; 8.05; 0.36; 0.09. 黄田铺; 7.10; 2.31; 1.19; 8.53; 0.34; 0.09. 青蒙; 7.21; 2.65; 1.33; 8.70; 0.42; 0.09. 靖居口; 7.07; 2.55; 1.33; 8.22; 0.345; 0.09. Ⅲ类水质标准值; 6~9; ≤6; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.2. - 由表3-4监测结果可知，2018年石门桥下、黄田铺、青蒙、靖居口断面河段水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 - 3.1.3声环境质量现状 - 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中关于声功能区分类说明，本项目区域为居住、商业、工业混杂区，声环境属于2类声功能区。为了解本项目所在地声环境质量现状，企业委托浙江华标检测技术有限公司于2020年6月4日对项目所在地场界及周边敏感点噪声现状进行了现场监测，监测点位图见附图2，噪声监测值见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果统计表 监测点; 测点位置; 昼间监测值dB(A); 昼间标准值dB(A); 夜间监测值dB(A); 夜间标准值dB(A); 是否达标. 1#; 拟建地; 东场界; 54; 60; 49; 50; 达标. 2#; 南场界; 53; 60; 48; 50; 达标. 3#; 西场界; 52; 60; 48; 50; 达标. 4#; 北场界; 53; 60; 47; 50. 5#; 敏感点; 松泰幸福家园2期; 51; 60; 46; 50; 达标. 6#; 松阳县人民医院; 51; 60; 46; 50; 达标. 7#; 松阳县第一中学; 50; 60; 45; 50; 达标. 监测结果表明，本项目四周场界昼夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边敏感点松泰幸福家园2期、松阳县人民医院、松阳县第一中学昼夜间噪声均可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 - 3.1.4土壤环境质量现状 本项目所在地为松阳县西屏街道，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目为社会事业与服务业中的医疗服务，属于Ⅳ类项目。本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 3.1.5生态环境 该项目位于松阳县西屏街道，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。 - 3.2主要环境保护目标 根据调查，该项目位于松阳县西屏街道，大气评价范围内的敏感点及保护目标表3-6。 表3-6 主要环境保护敏感对象情况 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境空气功能区; 相对厂址方位; 距场界距离（m）. X; Y. 松泰幸福家园2期; 744573; 3149855; 居住区; 人群; E; 20. 松阳县人民医院; 744378; 3149566; 卫生; 人群; 环境空气二类区; W; 20. 松阳县第一中学; 744171; 3149696; 文化教育; 人群; N; 紧邻. 松阳县民族中学; 744444; 3150102; 文化教育; 人群; N; 90. 松泰幸福家园; 744665; 3149549; 居住区; 人群; S; 190. 雅山小区; 744926; 3149416; 居住区; 人群; S; 460. 古湖小区; 744143; 3149165; 居住区; 人群; S; 510. 进士小区; 744024; 3149452; 居住区; 人群; W; 430. 慧明小区; 743884; 3149833; 居住区; 人群; NW; 440. 松阴溪; /; /; /; /; 地表水III类; S; 1400. 松泰幸福家园2期; 744573; 3149855; 居住区; 人群; 声环境2类; E; 20. 松阳县人民医院; 744378; 3149566; 卫生; 人群; W; 20. 松阳县第一中学; 744171; 3149696; 文化教育; 人群; N; 紧邻. 松阳县民族中学; 744444; 3150102; 文化教育; 人群; N; 90. 松泰幸福家园; 744665; 3149549; 居住区; 人群; S; 190. 注：X、Y取值为UTM坐标。.

- 4评价适用标准

| 环境质量标准 | - 4.1环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告2018年第29号)二级标准，NH3和H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D.1 其他污染物空气质量浓度考限值中的1h平均值，标准限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量准》 (GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年第 29 号)二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 日平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. NH3; 1小时平均; 0.2; mg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D.1. H2S; 1小时平均; 0.01. - 4.2水环境 本项目附近地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，相关标准值如下表。 表4-2 地表水环境质量标准(单位：mg/L，pH除外) 项目; pH; DO; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; CODCr. Ⅲ类标准值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤20. - 4.3声环境 项目所在地区域为松阳县西屏街道，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，具体指标见下表。 表4-3 声环境质量标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 4.4废气 本项目废气主要为污水处理站恶臭，废气集中收集后通过风管引至综合楼屋顶高空排放，排放高度约45m。污水处理站周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相应标准，具体见表4-4；有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），见表4-5。 表4-4污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 表4-5恶臭污染物排放标准值 - 污染物名称; - 排放限值. - 场界最高排放浓度(mg/m3); - 最高排放速率(kg/h). - 40m; - 60m; - 45m. - 氨; - 1.5; - 35; - 75; - 45. - 硫化氢; - 0.06; - 2.3; - 5.2; - 3.025. - 臭气浓度(无量纲); - 20; - 20000; - 60000; - /. - 4.5废水 本项目运营期废水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准（其中氨氮执行松阳县城市污水处理厂进水水质要求，35mg/L）后纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放，具体指标见表4-6及表4-7。 表4-6 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值) 序号; 项目; 预处理标准; 标准来源. 1; pH; 6~9; 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005). 2; CODCr; 浓度(mg/L); 250. 最高允许排放负荷(g/(床位.d)); 250. 3; BOD5; 浓度(mg/L); 100. 最高允许排放负荷(g/(床位.d)); 100. 4; SS; 浓度(mg/L); 60. 最高允许排放负荷(g/(床位.d)); 60. 5; 类大肠菌群数(MPN/L); 5000. 6; 氨氮(mg/L); 35; 松阳县城市污水处理厂进水水质要求. 表4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准(单位：mg/L，pH除外) 控制项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮*; 类大肠菌群. 一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5(8); 1000个/L. *备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 4.6噪声 本项目营运期噪声排放执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准，具体分别见下表。 表4-8 工业企业场界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. - 4.7固废 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物管理条例》中的有关政策法规；污水处理站污泥清淘前应进行消毒、监测，要求达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表4医疗机构污泥控制标准”，具体见表4-9；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 表4-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MNP/g）; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≦100; >95. |
| 评价等级判定 | - 4.8评价等级判定 本项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定如下： 表4-10 各环境要素及环境风险专题评价等级判定一览表 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目为医疗服务项目，属于水污染影响型项目；项目废水纳管至污水厂间接排放。; 三级B. 大气环境; 本项目排放废气最大地面浓度占标率为0.1457%，评价等级为三级。; 三级. 声环境; 本项目位于松阳县西屏街道，区域声环境属于2类声功能区，敏感点声环境执行2类。; 二级. 地下水环境; 对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016)附录A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于V社会事业与服务业161、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构中的“全部”，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目; 不评价. 土壤环境; 本项目为社会事业与服务业中的医疗服务，属于Ⅳ类项目; 不评价. 环境风险; 本项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q值=0.00106，小于1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总量控制指标 | - 4.9总量控制原则 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分配到省。根据《国家环境保护“十二五”规划》(国发［2011］42号)和《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)，总量控制指标为二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的要求：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。污染减排重点行业的削减替代比例要求为：（1）印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；（2）印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5；（3）电力、水泥、钢铁等二氧化硫主要排放行业新增二氧化硫排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；（4）电力、水泥、钢铁等氮氧化物主要排放行业新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。其中，应用低氮燃烧技术、采用天然气等清洁能源作为燃料的新建、改建、扩建发电机组和锅炉，其新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1。 - 4.10总量控制建议值 根据工程分析，本项目废水为生活污水及医疗废水，本项目生活污水汇同医疗废水一起进入院内污水处理站处理，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放标准后（其中氨氮执行松阳县城市污水处理厂进水水质要求，35mg/L），纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。本项目无废气污染物总量控制指标要求。本项目为非工业类建设项目，无需进行替代削减。 表4-11 污染物总量控制指标及替代削减 污染物; 达标排放量(t/a); 总量控制建; 值(t/a) 削减替代比例; 削减替代量(t/a). 废水; CODCr; 0.361; 0.361; /; /. 氨氮; 0.036; 0.036; /; /. |

- 5建设项目工程分析

- 5.1施工期工程分析 企业租用松阳县残疾人联合会位于松阳县西屏街道长松东路的松阳县残疾人托养中心综合楼1F、4F、5F及康复中心3F作为经营场地。房屋由松阳县残疾人联合会建设，本项目只进行简单的室内装修及设备安装，因此本环评不对施工期影响进行分析。 - 5.2营运期工程分析 - 5.2.1工艺流程 图5-1 就诊流程图 注：本项目注重残疾人的护理康复，多为残疾人的住院康复治疗。项目营运期不设锅炉、无食堂、不提供员工住宿，不提供煎药、艾熏等服务，中药煎药外包，衣物洗涤委托清洗，不设置化验、影像、手术科室等。 - 5.2.2主要污染因子 营运期主要污染因子具体见下表。 表5-1 项目营运期主要污染因子一览表 项目; 污染源; 污染物类型; 主要污染因子. 废水; 门诊、住院; 医疗废水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS、类大肠菌群. 病人、职工、陪护; 生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS、类大肠菌群. 废气; 污水处理站; 恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度. 固体 废物; 门诊、住院; 医疗废物; 医疗固废. 污水处理站; 污泥; 污泥. 病人、职工、陪护; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 设备; 机械噪声; Leq（A）. - 5.3污染源强分析 - 5.3.1废水 本项目产生的废水主要为医疗废水及生活污水，门诊、病房排出的诊疗、生活及粪便污水。 本项目不属于传染病医院，无传染病房，不设发热门诊。无含传染病病原体废水，不设置影像科，不设置牙科，无含汞废水和废显影液产生；项目职工、病人被服全部外协洗涤；不设置放射科，不产生洗印含银废水。 1、水量分析 根据建设单位提供的资料，本环评参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010），同时类比《缙云王金虎医院及安宁疗护中心项目》环评核定项目用排水量。 （1）门诊病人用水：项目建成后预计每天门诊量约30人次，用水量按照10L/人次·d计，每天用水量0.3t/d，则年用水量为109.5t/a。 （2）职工用水：项目共有职工32人，用水量按150L/人·d 计，用水量为4.8t/d，则年用水量约为1752t/a。 （3）住院病人用水：一期项目建成后设病床45张，按照250L/床·d计，每天用水量约为11.25t/d，则年用水量为4106.25t/a。 （4）陪护人员用水：陪护人员包括床位陪护和门诊陪护人员；一期项目共设45张床位，按每个床位一个陪护人员计算，床位陪护用水量按100L/人·d计，每天用水量约为4.5t/d，则年用水量为1642.5t/a。本项目门诊陪护人员，按每天30人次计，10L/人·d计，每天用水量约为0.3t/d，则年用水量为109.5t/a。则陪护人员每天用水量共约4.8t，则年用水量为1752t/a。 （5）其他不可预见用水：考虑到医疗机构用水量起伏较大，不可预见用水约占各用水量的10%，则不可预计用水约为2.115t/d，772t/a。 表5-2 项目用水量、排水量统计汇总表 来源; 用水系数; 规模; 用水量; 排水系数; 排放量. t/d; t/a; t/d; t/a. 门诊病人; 10L/人·d; 30; 0.3; 109.5; 0.85; 0.255; 93.1. 职工用水; 150L/人·d; 32; 4.8; 1752; 0.85; 4.08; 1489.2. 住院病人; 250L/床·d; 45; 11.25; 4106.25; 0.85; 9.56; 3490.3. 陪护人员; 100L/人·d（床位陪护）; 45; 4.5; 1642.5; 0.85; 3.83; 1396.1. 10L/人·d（门诊陪护）; 30; 0.3; 109.5; 0.85; 0.255; 93.1. 不可预见用水; 总用水量的10%; /; 2.115; 772; 0.85; 1.8; 656.2. 合计; /; /; 23.27; 8491.75; /; 19.78; 7218. 2、水质分析 本环评医疗废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1的经验数据进行分析。具体如下表5-3所示。 表5-3 医疗废水水质指标参考数据 单位：mg/L 指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 类大肠菌群(MPN/L). 污染物浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 图5-2 项目水平衡图 单位：t/d 本项目废水产生及排放情况见下表。 表5-4 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 - 类别; - CODCr; - BOD5; - SS; - NH3-N; - 类大肠菌群(MPN/L). - 项目取值(mg/L)*; - 300; - 150; - 120; - 50; - 3.0×108 MPN/L. - 产生量(t/a); - 2.165; - 1.083; - 0.866; - 0.361; - 2.165×1015 MPN/a. - 纳管标准(mg/L); - 250; - 100; - 60; - 35; - 5000 MPN/L. - 最高允许排放负荷(g/(床位.d)); - 250; - 100; - 60; - /; - /. - 纳管排放量(t/a); - 1.8; - 0.722; - 0.433; - 0.253; - 3.61×1010 MPN/a. - 排放负荷(g/(床位.d)); - 109.6; - 44; - 26.4; - /; - /. - 污水厂排放标准(mg/L); - 50; - 10; - 10; - 5; - 1000 MPN/L. - 环境排放量(t/a); - 0.361; - 0.072; - 0.072; - 0.036; - 7.22×109 MPN/a. - 注：*从不利角度，本项目选取表5-3中最大值。 - 5.3.2废气 运营期主要废气来源于污水处理站恶臭废气。 本项目综合楼北侧设置地下式污水处理站，根据建设单位提供污水处理工程相关资料可知，污水处理量为25m3/d，日处理时间24h，处理效率1.05m3/h，采用“调节+水解+接触氧化+沉淀+消毒”工艺，污水处理过程中会产生一定量的臭气。 污水处理站的主要污染物为恶臭，恶臭主要来自于系统中处理与收集过程中微生物的还原性代谢物质。恶臭主要由氨气、硫化氢、硫醇、VFAs、VOCs等组成，恶臭发生源主要是格栅、污泥储池等处，根据美国EPA对城市污水处理站恶臭污染物产生情况研究：每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站削减BOD5 0.361t/a，则产生的NH3和H2S的产生量分别为1.12kg/a(1.28×10-4kg/h)和0.043kg/a(4.9×10-6kg/h)。 根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理。为防病毒从污水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，根据《医院污水处理技术指南》，要求将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，组织气体进入管道定向流动到过滤吸附设备中，经处理后再排入大气。 本项目污水处理站为地埋式，且上层设有盖板，气体收集后（收集效率为85%，风量按2000m3/h）后经风管引至综合楼屋顶排放（排放高度以45m计）。恶臭污染物排放情况见下表。 表5-5 恶臭污染物排放情况 （单位：t/a） 构筑物; 排放方式; NH3; H2S; 风量 Nm3/h. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 污水处理站; 无组织; 1.68×10-4; 1.9×10-5; 6.45×10-6; 7.36×10-7; /. DA001#排气筒; 有组织; 9.52×10-4; 1.09×10-4; 3.655×10-5; 4.17×10-6; 2000. 本项目污水处理站恶臭NH3、H2S均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的废气排放速率要求。 - 5.3.3噪声 本项目建成后无大型产噪医疗设备，营运期间产生的噪声主要是工作人员及门诊病人产生的社会活动噪声和空调室外机产生的机械噪声，噪声值约为55～80dB(A)之间。各噪声源噪声值如表5-6 所示。 表5-6 项目主要噪声源强（单位：dB(A)） 序号; 源强名称; 声源高度; 噪声源强. 1; 社会活动噪声; 2m; 55~65. 2; 室外空调机; 3m; 60~65. 3; 风机; 2m; 70~80. - 5.3.4固废 1、副产物产生情况 本项目产生的各类副产物主要为医疗废物、废水处理污泥及生活垃圾。 - 医疗废物 医院产生的医疗废物来源广泛，成分复杂，往往还带有大量的病毒和细菌，具有较高传染性。根据《医疗废物分类目录》，其分类情况见表5-7。 表5-7 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性 废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ----棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ----一次性使用卫生用品、医疗用品及一次性医疗器械； ----废弃的被服； ----其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。. 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 4、各种废弃的医学标本。. 5、废弃的血液、血清。. 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 病理性 废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 2、医学实验动物的组织、尸体。. 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。. 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、手. 锯等。; 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ----致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； ----可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ----免疫抑制剂。. 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物 。; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3、废弃的汞血压计、汞温度计。. 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及类比同类医院，门诊医疗废物的产生系数按0.2kg/人·次，本项目门诊量约30人/d，则门诊医疗废物产生量为2.19t/a；病房医疗废物的产生系数为0.05kg/床·d，一期项目设置45张床位，则病房医疗废物产生量约0.821 t/a； 因此，本项目营运期间医疗废物产生量约3.0t/a。医疗废物属于危险废物，经分类收集后委托有相应危险废物处理资质的单位进行清运处置。 （2）污泥 根据“中国工程建设标准化委员会”《医院污水处理规范》（CECS07：88）规定：“每人每日污泥量（干化质）按14-27g/床·d设计”。本项目产生污泥量按27g/床·d（含水率按60%计），则污水处理站污泥量为0.443t/a。 （3）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾来自办公室、休息室等处。本项目拟定职工32人，日平均垃圾产生量以1.0kg/人·天计，则生活垃圾产生量为11.68t/a；门诊楼门诊量为30人次/d，门诊陪护人员为30人次/d，门诊日平均垃圾产生量以0.1kg/人计，则门诊生活垃圾产生量为2.19t/a；住院病人及住院陪护人员各按45张床位计，则生活垃圾产生量按1.0kg/床·d计，则住院病人生活垃圾产生量为32.85t/a。因此，本项目生活垃圾产生量为46.72t/a，垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运处理。 - 本项目副产物产生情况统计表见表5-8。 表5-8 副产物产生情况统计表 序号; 废物名称; 主要成分; 产生量(t/a); 产生工序; 形态. 医疗废物; 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物; 3.0; 门诊、病房; 固态. 污泥; 污泥; 0.443; 污水处理站; 固态. 生活垃圾; 生活垃圾; 46.72; 职工、病人、陪护生活; 固态. 2、副产物属性判定 (1)固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)，对本项目各类副产物进行属性判定，判定结果如下表，由该表可知，本项目新增各类副产物均属于固体废物。 表5-9 固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属固体废物; 判定依据. 医疗废物; 门诊、病房; 固态; 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物; 是; 4.1-c. 污泥; 污水处理站; 固态; 污泥; 是; 4.3-e. 生活垃圾; 职工、病人、陪护生活; 固态; 生活垃圾; 是; 5.1-c. (2)危险固废属性 根据《危险废物鉴别标准 通则》(2019版，2020.1.1实施)和《国家危险固废名录(2016)》，对本项目产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果如下表所示。 表5-10 危险废物属性判定 序号; 废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. 医疗废物; 门诊、病房; 是; HW01（831-001-01 831-002-01,831-003-01, 831-004-01,831-005-01）. 污泥; 污水处理站; 是; HW01(831-001-01). 生活垃圾; 职工、病人、陪护生活; 否; /. 表5-11 危险废物汇总表 序号; 名称; 类别; 危险废 物代码; 产生 量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 医疗废物; HW01; 831-001-01 831-002-01,831-003-01, 831-004-01,831-005-01; 3t/a; 门诊、病房; 固态; 医疗用品、废弃 化学品、药品等; 感染性废物、理性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物; 每天; In 、T; 建立规范化危险废物贮存场所，不 同种类的废物应分类、分区贮存，并设置防雨、防火、防雷、防扬 尘装置。危险废物最终委托有相应 危险废物处理资质单位处置，并做 好相关台账和转 移联单。 废水处理污泥经化学消毒处理后进入生活垃圾填埋场填埋处置。 医疗废物每天定时清运。. 污泥; HW01; 831-001-01; 0.443t/a; 污水处理站; 固态; 污泥; 感染性物质; 每天; In. 固体废物产生及处置情况汇总见下表。 表5-12 固废产生及处置情况 序号; 固体废物名称; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 处置方式. 医疗废物; 固态; 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物; 3.0; 委托有资质的单位安全处置. 污泥; 固态; 污泥; 0.443; 经化学消毒处理后进入生活垃圾填埋场填埋处置. 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; 46.72; 委托环卫部门处理. - 5.3.5源强汇总 本项目污染物排放情况见下表所示。 表5-13 本项目污染物排放情况汇总表(单位t/a) 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水、医疗废水; 废水量; 7218; 0; 7218. CODCr; 2.165; 1.804; 0.361. BOD5; 1.083; 1.011; 0.072. SS; 0.866; 0.794; 0.072. NH3-N; 0.361; 0.325; 0.036. 类大肠菌(MPN/L); 2.165×1015; 2.164993×1015; 7.22×109. 废气; 恶臭废气; NH3; 1.12×10-3; 0; 1.12×10-3. H2S; 4.3×10-5; 0; 4.3×10-5. 固废; 门诊、病房; 医疗废物; 3.0; 3.0; 0. 污水处理站; 污泥; 0.443; 0.443; 0. 职工、病人、陪护生活; 生活垃圾; 46.72; 46.72; 0.

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 恶臭废气 | NH3 | 1.12×10-3t/a | 有组织：9.52×10-4t/a 无组织：1.68×10-4 t/a |
|  |  | H2S | 4.3×10-5t/a | 有组织：3.655×10-5t/a 无组织：6.45×10-6t/a |
| 水污染物 | 废水 | 废水量 | 7218t/a | 7218t/a |
|  |  | CODCr | 2.165t/a | 50mg/L，0.361t/a |
|  |  | BOD5 | 1.083t/a | 10mg/L，0.072t/a |
|  |  | SS | 0.866t/a | 10mg/L，0.072t/a |
|  |  | NH3-N | 0.361t/a | 5mg/L，0.036t/a |
|  |  | 类大肠菌群 | 2.165×1015 MPN/L | 1000 MPN/L，7.22×109 MPN |
| 固体 废物 | 门诊、病房 | 医疗废物 | 3.0t/a | 0t/a |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.443t/a | 0t/a |
|  | 职工、病人、陪护生活 | 生活垃圾 | 46.72t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为工作人员及门诊病人产生的社会活动噪声和空调室外机产生的机械噪声，噪声值约为55～80dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响: 据现场踏勘，该项目位于松阳县西屏街道，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 - 企业租用松阳县残疾人联合会位于松阳县西屏街道长松东路的松阳县残疾人托养中心综合楼1F、4F、5F及康复中心3F作为经营场地。房屋由松阳县残疾人联合会建设，本项目只进行简单的室内装修及设备安装，因此无施工期环境影响。 - 7.2营运期环境影响分析 - 7.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为污水处理站的恶臭。 污水处理站的主要污染物为恶臭，恶臭主要来自于系统中处理与收集过程中微生物的还原性代谢物质。恶臭主要由氨气、硫化氢、硫醇、VFAs、VOCs等组成，恶臭发生源主要是格栅、污泥储池等处。本项目污水处理站产生的NH3和H2S的产生量分别为1.12kg/a(1.28×10-4kg/h)和0.043kg/a(4.9×10-6kg/h)。 本项目污水处理站为地埋式，且上层设有盖板，气体收集后（收集效率为85%，风量按2000m3/h）后经风管引至综合楼屋顶排放（排放高度以45m计）。废气排放情况见表7-1。 表7-1 本项目废气及其污染物产生及排放情况 污染物名称; 产生量(t/a); 有组织排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 无组织排放量(t/a); 标准; 有组织排放浓度限值; 达标情况. NH3; 1.12×10-3; 9.52×10-4; 0.054; 1.68×10-4; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5mg/m3; 达标. H2S; 4.3×10-5; 3.655×10-5; 0.0021; 6.45×10-6; 0.06mg/m3; 达标. （1）废气影响预测 ①预测模式 为了进一步了解项目废气污染物对周围环境造成的影响程度，本环评根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型AERSCREEN对项目废气排放进行预测分析。 ②评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，按下表进行评价工作等级的划分： 表7-2 评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③评价因子和评价标准筛选 本项目大气评价因子和评价标准见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. NH3; 1小时平均; 0.2; 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D.1. H2S; 1小时平均; 0.01. ④估算模型参数 本项目大气评价等级估算模型参数详见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 23.97万. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -9.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤污染源调查 项目废气有组织排放情况见表7-5，无组织排放情况详见表7-6。 表7-5 点源参数表 排气筒编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒点位海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. DA001#; 恶臭废气; 744471; 3149783; 133; 45; 0.1; 14.6; 25; 8760; 正常; 1.09×10-4; 4.17×10-6. 表7-6 项目面源参数表 编号; 名称; 面源起点UTM坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角°; 面源有效高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; NH3; H2S. 1; 污水处理站; 744451; 3149814; 133; 6; 5; 30; 2; 8760; 正常; 1.9×10-5; 7.36×10-7. ⑥评价等级 根据以上计算，本项目大气环境影响评价工作等级见表7-7。 表7-7 评价工作等级表 污染源; 污染因子; 最大落地浓度 (ug/m3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (ug/m3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级. DA001#排气筒; NH3; 0.0018; 127; 200; 8.979E-04; 0; III. H2S; 6.875E-05; 127; 10; 6.875E-04; 0; III. 污水处理站; NH3; 0.29144; 10; 200; 0.1457; 0; III. H2S; 0.011; 10; 100; 0.11; 0; III. 由上表可知，本项目环境空气预测推荐评价等级为三级。各污染源及主要污染物中，项目排放废气最大地面浓度占标率为0.1457%。根据大气导则(HJ2.2-2018)三级评价项目可不进行进一步预测与评价。 - 大气防护距离 根据导则《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定：对于项目场界浓度满足大气污染物场界浓度限值，但场界外大气污染物短期浓度贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自场界向外设置一定范围的大气防护区域。采用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算出本项目大气环境评价等级为三级，最大落地点浓度和占标率均较小，各污染物短期贡献浓度均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （3）小结 ①根据预测结果可知，本项目主要废气污染因子对周边环境空气质量影响不大，企业只要按规范运行废气治理设施，可认为本项目的建设对区域及周边敏感点环境质量现状影响不大。 ②建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见表7-8。 表7-8 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10、PM2.5、TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状调查数据来源. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（NH3、H2S）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% □; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(NH3、H2S); 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：(/); 监测点位数（/）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）场界最远（/）m. 污染源年排放量; NH3（1.12×10-3）t/a; H2S（4.3×10-5）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 注：本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价不再进一步预测与评价。 - 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水污染源强 根据工程分析，本项目产生的废水主要为医疗废水及生活污水，门诊、病房排出的诊疗、生活及粪便污水。医疗废水排放量为7218t/a。 项目生活污水及医疗废水经经院内自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准（其中氨氮执行松阳县城市污水处理厂进水水质要求，35mg/L），纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。根据工程分析，本项目污水量为7218t/a（19.78t/d），经污水处理厂处理达到一级 A 标准后外排，排放量为CODCr 0.361t/a、BOD5 0.072t/a、NH3-N 0.036t/a、SS 0.072t/a 、类大肠菌群7.22×109 MPN/a。 根据杭州水清环保科技有限公司提供的《丽水松阳仁爱医院有限公司医疗废水处理设计方案》，项目污水处理工艺流程见下图。 图7-1 本项目污水处理工艺流程 工艺流程简述： 废水经过化粪池进入调节池，在化粪池设计人工格栅，将大部分浮渣、不容物清除，调节池内污水通过潜污泵进入一体化设备内的缺氧池，缺氧池的主要作用为进行反硝化反应，降低水中的氨氮值，而后污水进入接触氧化池，分解水中大部分COD、BOD，并进行硝化反应，并进入下一个处理工艺段，好氧池的水通过二沉池沉降，最终产水进入消毒池消毒即可达标排放。 表7-9 污水处理站主要构筑物一览表 构筑物名称; 设备配置; 构造; 设计参数. 调节池初沉组合池; /; 玻璃钢，地下式; Φ2500*4000mm；配套格栅井1座（500*500，间隙 5mm 304 不锈钢格栅）. 地埋式一体生化处理装置（31.25m³）; 缺氧池; 提升泵; 玻璃钢; 有效停留时间：HRT=9 小时. 生物接触氧化池; 高效生物填料装置; 玻璃钢; 有效停留时间：HRT=15 小时. 二沉池; 回流泵; 玻璃钢; 有效停留时间：HRT=3 小时. 消毒池; 加药装置; 玻璃钢; 有效停留时间：HRT=3 小时. 设备间; 二氧化氯发生器LC-100; 木屋; /. 表7-10 项目废水中主要污染物产生及排放情况 类别; - CODCr; - BOD5; - SS; - NH3-N; - 类大肠菌群. 产生浓度(mg/L); - 300; - 150; - 120; - 50; - 3.0×108MPN/L. - 产生量(t/a); - 2.165; - 1.083; - 0.866; - 0.361; - 2.165×1015MPN/a. 污水处理设施处理后浓度(mg/L); - 250; - 100; - 60; - 35; - 5000MPN/L. - 处理后排放量(t/a); - 1.8; - 0.722; - 0.433; - 0.253; - 3.61×1010 MPN/a. 排放负荷(g/(床位.d)); 110; 44; 26; /; /. GB18466-2005最高允许排放负荷(g/(床位.d)); 250; 100; 60; /; /. 综上，本项目污水处理站采用的工艺为环保部发布的《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）第6.2.2条所推荐的二级处理+消毒工艺，经院区内污水处理站处理后的外排废水水质可满足《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，且COD、BOD5、SS污染物单位床位每天最高允许排放负荷满足《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中处理最高允许排放负荷要求。拟建项目废水处理措施可行。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 医疗废水; CODCr BOD5 NH3-N SS 类大肠菌群; 进入城市污水处理厂; 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 厂内污水处理站; 二级处理+消毒; DW001; ☑是 □ 否; ☑企业总排 □ 雨水排放 □ 清净下水排放 □ 温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口. 表7-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 119.496515°; 28.452163°; 0.7218; 进入城市污水处理厂; 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; 松阳县污水处理厂; CODCr; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 类大肠菌群; 1000个/L. 2、废水污染物排放标准 项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005); 250. BOD5; 100. SS; 600. 类大肠菌群; 5000MPN/L. NH3-N; 松阳县城市污水处理厂进水水质要求; 35. 3、污染源排放量核算结果 废水污染物排放量核算见下表。 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）; 备注. 1; DW001; CODCr; 250; 0.005; 1.8; /. BOD5; 100; 0.002; 0.722. SS; 60; 0.001; 0.433. NH3-N; 35; 0.0007; 0.253. 类大肠菌群; 5000 MPN/L; 9.89×107 MPN/d; 3.61×1010 MPN/a. 排放口合计; CODCr; 1.8; /. BOD5; 0.722. SS; 0.433. NH3-N; 0.253. 类大肠菌群; 3.61×1010 MPN/a. 根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ2.3- 2018）评价等级判定依据，项目废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。本项目依托的污水处理设施处理后的废水能稳定达标排放，不会对纳污水体产生明显影响。 4、地表水环境影响评价自查表 表7-15 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 口. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区口；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 口；重要湿地口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地口；重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区口；其他口. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放口；间接排放 ；其他口; 水温口；径流口；水域面积口. 影响因子; 持久性污染物 口；有毒有害污染物口；非持久性污染物 ☑；pH值 口；热污染 口；富营养化 口；其他□; 水温 口；水位(水深)口；流速口；流量 口；其他 口. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 口；二级口；三级A 口；三级B ☑; 一级 口；二级 口；三级口. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 口；在建 口；拟建 口；其他 口; 拟替代的污染源 口; 排污许可证 口；环评 口；环保验收口；既有实测口；现场监测 口；入河排放口数据口；其他 口. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 口；枯水期 口；冰封期口 春季 口；夏季 □；秋季 口；冬季 口; 生态环境保护主管部门口；补充监测 □；其他 口. 区域水资源开发利用状况; 未开发 口；开发量40%一下口；开发量40%以上口. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口；春季 口；夏季 口；秋季口；冬季 口; 水行政主管部门口；补充监测 口；其他 口. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期 口；枯水期口；冰封期 口；春季 口；夏季 □；秋季口；冬季 口; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类口；Ⅱ类 口；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类口；Ⅴ口 近岸海域：第一类 口第二类 口；第三类 口；第四类 口 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口；冬季 口. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 口；达标； 不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 口；达标 口；不达标 口 水环境保护目标质量状况 口；达标 口；不达标 口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口；达标 口；不达标 口 底泥污染评价 口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 水环境质量回顾评价 口 该域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口; 达标区 ☑ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口春季 口；夏季 口；秋季 口；冬季 口 设计水文条件 口. 预测情景; 建设期 口；生产运行期 口；服务期满后 口正常工况 口；非正常工况 口 污染控制和减缓措施方案 口 区(流)域环境质量改善目标要求情况 口. 预测方法; 数值解口；解析解口；其他口 导则推荐模式 口；其他口. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区(流)域水环境质量改善目标 口；替代削减源 口. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 口 水环境功能区或水功能区、近岸海域或环境功能区水质达标口 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 口 水环境控制单元或断面水质达标 口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减替代要求 口 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 口 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 口对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 口. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). CODCr; 1.8; 250. BOD5; 0.722; 100. SS; 0.433; 60. NH3-N; 0.253; 35. 类大肠菌群; 3.61×1010 MPN/a; 5000 MPN/L. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 口；水文减缓设施 口；生态减量保障设施口；区域削减 口；依托其他工程措施☑；其他 口. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 口；自动 口；无监测; 手动 ☑；自动 口；无监测口. 监测点位; （/）; （ 企业污水总排口）. 监测因子; （/）; （CODCr、BOD5、SS、NH3-N、类大肠菌群）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 口. 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. - 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要是工作人员及门诊病人产生的社会活动噪声和空调室外机产生的机械噪声，噪声值约为55～80dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-2计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图7-2 室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 经计算，项目场界噪声预测结果和达标评价见下表。 表7-16 各场界噪声的预测结果 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 超标值. 东场界; 昼间; 54; 38.4; /; 60; 0. 夜间; 49; 38.4; /; 50; 0. 西场界; 昼间; 53; 39.9; /; 60; 0. 夜间; 48; 39.9; /; 50; 0. 西场界; 昼间; 52; 33.2; /; 60; 0. 夜间; 48; 33.2; /; 50; 0. 北场界; 昼间; 53; 44.2; /; 60; 0. 夜间; 47; 44.2; /; 50; 0. 松泰幸福家园2期; 昼间; 51; 34.1; 51.1; 60; 0. 夜间; 46; 34.1; 46.3; 50; 0. 松阳县人民医院; 昼间; 51; 35.3; 51.1; 60; 0. 夜间; 46; 35.3; 46.4; 50; 0. 松阳县第一中学; 昼间; 50; 31.9; 50.1; 60; 0. 夜间; 45; 31.9; 45.2; 50; 0. 由表7-16可知，本项目建成后，四周场界噪声贡献值可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准，敏感点噪声贡献值及叠加值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准标准。本项目生产噪声对周围环境影响较小。 - 7.2.4固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为主要为医疗废物、废水处理污泥及生活垃圾。 由工程分析可知，医疗废物产生量为3.0t/a，委托具有相关危险废物处置资质单位进行安全处置；污泥产生量为0.443t/a，经化学消毒处理后进入生活垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾产生量约46.72t/a，生活垃圾进行统一收集，定期由环卫部门清运并统一集中处理。固体处置方式汇总见表7-17，危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表7-18。 表7-17 企业全厂固体废物利用处置方式汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 危废代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 医疗废物; 门诊、病房; 危险废物; HW01（831-001-01 831-002-01,831-003-01, 831-004-01,831-005-01）; 3.0; 委托有资质的单位安全处置; 是. 2; 污泥; 污水处理站; 危险废物; HW01(831-001-01); 0.443; 经化学消毒处理后进入生活垃圾填埋场填埋处置; 是. 3; 生活垃圾; 职工、病人、陪护生活; 一般固废; /; 46.72; 委托环卫部门处理; 是. 表7-18 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况汇总表 序号; 危险废物名称; 贮存场所（设施）名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 容积或面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 医疗废物; 危废暂存库; HW01; 831-001-01 831-002-01,831-003-01, 831-004-01,831-005-01; 综合楼北侧; 50m2; 密闭 存放; 0.01吨; 1d. 2; 污泥; HW01; 831-001-01; 0.005吨; 1d. 综上，企业须在厂内设立专门的固废暂存点，防日晒、风吹、雨淋、渗漏，并严格收集、堆放过程中的管理，则本项目的固废物经妥善处理后不会对当地环境造成明显的影响。 - 7.2.5外环境对项目的影响 ### 1、外环境对医院噪声影响分析 拟建项目建设地块位于位于丽水市松阳县西屏街道长松东路，松阳县人民医院东。随着项目所在地的开发建设，区域交通量将会显著增加，如果不采取一定的交通噪声防治措施，周边道路上的交通噪声在昼间和夜间均会对拟建项目在对拟建项目产生一定的影响。 为进一步降低道路交通噪声对拟建项目的影响，本评价要求项目建设时必须采取有效的治理措施如下： ①医院场界四周采取实体围墙隔离，可减少15~20dB(A)的噪声。 ②临道路一侧采取隔离绿化带，既能隔声，又能防尘、美化环境。在设计绿色屏障时，宜选择叶片大、具有坚硬结构的树种，常选用常绿灌木、乔木作为主要培植方式，保证四季均能起到降噪效果，当绿化带宽达10m时，可减少5dB(A)的噪声。 ③采用有效的建筑隔声措施，将临路窗户采用双层玻璃，则能够保证临路室内噪声达标。另外，双层玻璃除隔声外，还能起到保温作用，本评价建议本项目临路的对外窗户全部采用双层玻璃，建议安装时提高加工精度，减少门窗缝隙，以起到降噪、保温节能作用。双层玻璃一般有效的隔声量在15-20dB(A)左右。 ④设置醒目的禁鸣喇叭、限制车速等标志，建议相关部门在项目周边设置禁鸣标志，同时可指派专人对附近交通进行疏导。 经采取隔声措施后，项目临路一侧昼夜间均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，道路交通噪声对拟扩建项目影响不大。 ### 2、外环境对医院空气影响分析 项目评价范围内无工业企业，不存在工业生产废气对该医院产生的影响。但是东侧为规划道路、南侧为长松东路，会产生一定的汽车尾气。汽车尾气中主要污染物包括CO、NOx、HC等，参考广州市《白云国际会议中心建设项目环境影响评价》等项目的研究成果，当车流量在3000辆/h以下时，汽车尾气的影响范围一般在路肩外10米以内区域。本项目东侧规划道路为两车道道路，限速20km/h，车流量较小，远小于3000辆/h，且距离住院部大于10米；南侧长松东路距离医院约140m，因此，道路汽车尾气对项目尤其是住院部的环境影响较小。 总之，项目选址区域是丽水市松阳县西屏街道范围内，周围没有大的废气源和噪声源，也没有危险品仓库及使用场所，没有工业企业，目前周围环境会对医院造成影响较小。只要严格按照城市规划的要求进行城市建设，就不会对本医院造成大的影响。 - 7.2.6环境风险影响分析 7.2.6.1风险调查 1、建设项目风险源调查 本项目为医疗服务项目，涉及到的乙醇属于易燃、爆炸性液体，氯酸钠易爆，盐酸具有腐蚀性，二氧化氯具有腐蚀性，风险类型主要为泄漏。 2、环境敏感目标调查 环境敏感目标见表3-6。 7.2.6.2环境风险潜势判断及评价等级 1、危险物质数量与临界量的比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次报告按氯酸钠、盐酸来计算临界量比值，本项目涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q详见下表。 表7-19 医院涉及风险物质比值Q 序号; 物质名称; CAS号; 标准临界量（t）; 最大储存总量（t）; 辨识结果（Q）. 1; 氯酸钠; 7775-09-9; 100; 0.01; 0.0001. 2; 盐酸; 7647-01-0; 7.5; 0.006; 0.0008. 3; 乙醇; 64-17-5; 500; 0.008; 0.00016. 项目Q值Σ; 0.00106. 综上所述，Q值为0.00106＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 2、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为І的项目只做简单分析。 - 7.2.6.3环境风险识别 1、致病微生物环境风险分析 由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触带有致病微生物病人，存在产生环境风险的可能性。 血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，主要表现在医疗垃圾泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带病菌的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。 2、化学药剂风险分析 医院建成后药品和医疗器械的储存必须严格按照相关要求进行妥善管理，避免过期、变质、失效、国家明令淘汰以及其他不合格的药品、医疗器械出库使用；避免库房火、盗、潮、爆等事故的发生。 3、医疗废水事故排放风险分析 项目建成后污水主要为生活污水及医疗废水。废水处理过程中的事故因素包括两方面： ①污染物防治设施非正常使用。如：管道道破、泵等设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水未处理或不能达标而直接排放。医疗废水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性病菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD等有毒、有害物质和多种致病菌，病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；化验过程中产生的污水含有有机溶剂等，部分具体致癌、致畸和致突变型，具体空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经处理会成为一条疫病扩散的重要途径，危害人体健康并对环境有长远影响。 ②废水水质处理虽然达标，但未能较好的控制水量，使过多的消毒剂、大肠杆菌排放水体，影响受纳水体的水体的水环境质量。 4、医疗废物在收集、贮存、运输过程中的风险 医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一。医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，且基本无回收再利用的价值，在我国文明规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。 5、化学物质污染风险 医院用到的化学物质主要是乙醇等，化学品在储存、使用过程存在不同程度的火灾、爆炸、泄漏中毒等环境风险。 6、风险识别汇总 项目风险识别汇总如下： 表7-20 建设项目环境风险识别表 7.2.6.4环境风险分析 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危险物质仓库; 危险物质泄露、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; 乙醇; 火灾; 大气扩散、地表径流; 周边大气环境、地表水环境. 2; 危废暂存库; 危险物质泄露; 危险废物; 泄露; 地下水、土壤下渗; 周边地下水、土壤. 1、火灾爆炸事故影响途径 乙醇是医院常用的消毒液，乙醇的火灾危险等级为A级，具有发生爆炸的环境风险。爆炸事故最严重的环境风险是安全距离不够的情况下，产生热辐射、冲击波和抛射物而造成人员伤亡和财产损失。 2、泄露影响途径 项目的医药库房一般为医疗等环节存有少量的乙醇等有机溶剂、消毒剂及其他药物。如果贮存容器破裂，发生泄漏事故，具有毒性或腐蚀性或刺激性化学品泄漏会造成环境污染，产生一定的环境风险。 - 7.2.6.5环境风险防范措施及应急要求 医院应树立环境风险意识，强化环境风险责任，落实以下风险防范措施： #### 1、建立安全环保管理机构，保证风险防范措施的落实 医院应设立专门的安全环保机构，负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作。事故期间，安全环保机构负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作及时顺利展开。 #### 2、防止致病微生物污染地表水的风险防范措施 （1）污水处理站严格进行日常的运行管理，确保污水稳定达标排放。为避免对附近地表水环境产生污染，应避免出现事故排放，医院污水处理站应首先严格进行日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放。 （2）对污水处理站提供双路电源、应急电源和备用设备 污水处理站是对医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备设有备用设备。 #### 3、防止医疗固废处置不当引起传播的措施 （1）严格执行医疗废物管理的法律法规及卫生部有关文件要求 医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》。医疗废物中病原体的标本、保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前当日就地消毒，消毒后装入专用密封箱。 医疗废物和污水处理站污泥的处理处置严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）要求，在转交及运送过程中，应当严格执行国家环境保护总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 （2）设立医疗固废管理台帐，落实医疗废物管理制度 医院在医疗固废运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对医疗固废管理开展全面、全员、全过程的安全管理，把环境安全工作的重点放在消除医院内部的潜在危险上，并从全局上促进医院各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 医疗固废在装卸、运输过程中的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，巡回检查是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 为防范医疗固废流失、泄漏、扩散等事故发生，医院应设立医疗废物管理制度，建立医疗固废管理台帐，记录医疗废物的产生地、种类、数量、管理方式及管理责任人。 为预防安全事故的发生，医院必须制定日益完善的环境安全管理规章制度，从制度上对环境风险予以防范。制定相应的防范措施从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗固废在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 #### 4、应对措施 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑： ①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 ②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 ③制订污水处理站、医疗垃圾收集、预处理、运输、处理、实验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗垃圾的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。 ④危险固废运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。 ⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 ⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 7.2.6.6分析结论 本项目涉及有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 丽水松阳仁爱医院有限公司新建项目. 建设地点; (浙江)省; （丽水）市; （松阳）县; (西屏) 街道; （/）园区. 地理坐标; 经度; 119.496285°E; 纬度; 28.451671°N. 主要危险物质及分布; 原料：乙醇，位于库房； 危险废物：医疗废物、污泥，位于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；设置专人负责废水、废气处理设施管理和运行，定期检修维护；配备应急设施和应急物资。. 填表说明; 项目从事医疗服务，涉及危险物质氯酸钠、盐酸使用，属于危险物质，根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。. 表7-22 本项目环境风险影响自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 危险物质及存在量详见表7-19. 存在总量/t. 环境敏感性; 大气; 500 m 范围内人口数小于 人; 5 km 范围内人口数 万人. 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）; /人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 ¨; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 ¨. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 £. 包气带防污性能; D1 □; D2 £; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 £; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 £. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 £. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 £; E3 □. 地表水; E1 □; E2 £; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 £. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ□; Ⅲ □; Ⅱ£; I R. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级£; 简单分析 R. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 R; 易燃易爆 R. 环境风险 类型; 泄漏 R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 R. 影响途径; 大气 R; 地表水 R; 地下水 R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风 险 预 测 与 评 价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标/ ，到达时间/h. 地下水; 下游厂区边界到达时间/d. 最近环境敏感目标/，到达时间/d. 重点风险防范措施; 见7.2.6.5章节. 评价结论与建议; 见7.2.6.6章节. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. - 7.2.7土壤环境影响分析 7.2.7.1评价等级判定 本项目所在地为松阳县西屏街道，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目为社会事业与服务业中的医疗服务，属于Ⅳ类项目。本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.7.2对周边土壤环境的影响分析 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物和生活污水的处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。 本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目医疗废水经场内污水处理站预处理后经管道纳入区域污水管网。通过完善污水的收集系统，并对废水收集管网及污水处理站等采取相应的防渗措施，降低废水泄露造成的土壤污染风险。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，废水收集管道、污水处理站均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 - 7.3环境监测计划 - 7.3.1污染源监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)等，制定污染源监测方案如下。 表7-23 废气监测计划 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 1#排气筒; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年/次. 场界四周; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1年/次. 表7-24 废水监测计划 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 污水站调节池; 流量、pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、类大肠杆菌; 1季/次. 污水站出口; 流量、pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、类大肠杆菌; 1季/次. 污水总排口; pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、类大肠杆菌; 1季/次. 雨水排放口; pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、类大肠杆菌; 1年/次. 表7-25 噪声监测计划 监测点; 监测频率; 监测项目. 各侧场界; 1季/次，每次监测1天，分昼间、夜间进行; 等效连续A声级. - 7.3.2竣工验收监测 - 根据《建设项目环境保护管理条例(2017年修订)》，2017年10月1日起，环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需开展自主验收。验收监测项目参见下表。 表7-26 项目“三同时”验收项目一览表 - 类别; - 位置; - 主要设施; - 数量; - 监测因子; - 治理效果; - 验收标准. - 废气; - 1#排气筒; - /; - /; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 达标排放; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准. - 场界四周; - /; - /; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 达标排放; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准. - 废水; 污水站; 污水站调节池; - 1个; pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、类大肠杆菌; - 达标纳管; - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关标准. 污水站出口; - 1个; pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、类大肠杆菌. 污水总排口; - 1个; pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、类大肠杆菌. 雨水排放口; - 1个; pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、类大肠杆菌; - /; - /. - 固废; - 固废堆场; - 一般固废收集、贮存场所; - 1处; - /; - /; - 资源化、无害化. - 危废暂存库; - 危险固废储存场地地面、 - 墙围做防腐、防渗处理; - 1处; - /; - /; - 无害化. - 噪声; - 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好场界绿化工作。; - /; - LAeq; - /; - 厂界达到 GB12348- - 2008 中2 类标准. - 风险防范; - 企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，严禁烟火；合理布局、建筑安全符合要求等。; - /; - /; - /; - 满足风险防范要求.

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水、医疗废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、类大肠菌群 | 项目生活污水、医疗废水经院内污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准（其中氨氮执行松阳县城市污水处理厂进水水质要求） |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭废气 | NH3、H2S | 废气收集后经风管引至综合楼屋顶排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 固体 废物 | 门诊、病房 | 医疗废物 | 委托有资质的单位安全处置 | 无害化、减量化、资源化 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 经化学消毒处理后进入生活垃圾填埋场填埋处置 |  |
|  | 职工、病人、陪护生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好场界绿化工作。 |  |  | 达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 环境风险 | 企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，严禁烟火；合理布局、建筑安全符合要求等。 |  |  | 做好应急防范措施，发生事故时能够及时响应 |
| 土壤污染 | 本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目医疗废水经场内污水处理站预处理后经管道纳入区域污水管网。通过完善污水的收集系统，并对废水收集管网及污水处理站等采取相应的防渗措施，降低废水泄露造成的土壤污染风险。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，废水收集管道、污水处理站均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | - 8.1环保投资估算 本项目总投资670万元，其中环保投资40.0万元，约占总投资的6.0%。具体详见下表。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 环保投资内容; 具体措施; 环保投资(万元). 废气 治理; 收集排放装置; 集气设施及排气筒; 1.0. 废水 治理; 污水处理站; 化粪池、调节池初沉组合池、地埋式一体生化处理装置等; 28.0. 噪声 治理; 建筑隔音措施 设备减振措施; 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好场界绿化工作。; 3.0. 固废 处置; 生活垃圾; 当地环卫部门清运费用; 3.0. 生产固废; 建设规范化固废暂存库，危险固废委托处理等; 5.0. 合计; /; /; 40.0. - 8.2生态保护措施及预期效果 废气、废水、噪声经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。同时，应通过加强绿化措施，改善项目所在地的环境、景观。 |

- 9结论与建议

- 9.1企业概况 丽水松阳仁爱医院有限公司成立于2020年1月，经营范围为医疗服务、诊所服务、依托实体医院的互联网医院服务。企业租用松阳县残疾人联合会位于松阳县西屏街道长松东路的松阳县残疾人托养中心综合楼1F、4F、5F及康复中心3F作为经营场地。本项目总投资670万，规划设置床位90张，一期建设45张床位。丽水松阳仁爱医院有限公司已向松阳县卫生健康局递交设置医疗机构申请书，建设一级综合医院，建设床位45张，诊疗科目中医科、内科、预防保健科、精神科、康复科、老年科等。 本项目污染物排放情况见下表。 表9-1 污染物排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水、医疗废水; 废水量; 7218; 0; 7218. CODCr; 2.165; 1.804; 0.361. BOD5; 1.083; 1.011; 0.072. SS; 0.866; 0.794; 0.072. NH3-N; 0.361; 0.325; 0.036. 类大肠菌(MPN/L); 2.165×1015; 2.164993×1015; 7.22×109. 废气; 恶臭废气; NH3; 1.12×10-3; 0; 1.12×10-3. H2S; 4.3×10-5; 0; 4.3×10-5. 固废; 门诊、病房; 医疗废物; 3.0; 3.0; 0. 污水处理站; 污泥; 0.443; 0.443; 0. 职工、病人、陪护生活; 生活垃圾; 46.72; 46.72; 0. - 9.2环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据《2018年丽水市生态环境状况公报》，松阳县环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，环境空气质量为达标区域。 项目拟建地环境空气中其他污染物环境质量现状参考浙江齐鑫环境检测有限公司2019年7月30日~2019年8月5日在项目所在区附近的监测报告。项目所在区域大气监测项中的氨、硫化氢浓度均能达到《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的标准限值，项目所在区域的环境空气质量现状良好。 2、水环境质量现状 由监测数据可知，2018年石门桥下、黄田铺、青蒙、靖居口断面河段水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、噪声环境质量现状 - 本项目四周场界昼夜间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边敏感点松泰幸福家园2期、松阳县人民医院、松阳县第一中学昼夜间噪声均可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 - 9.3环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为污水处理站的恶臭。 本项目污水处理站为地埋式，且上层设有盖板，气体收集（收集效率为85%，风量按2000m3/h）后经风管引至综合楼屋顶排放（排放高度以45m计）。 根据工程分析，本项目废气经处理后有组织废气能够做到达标排放。经预测，本项目废气经收集治理后排放，正常排放下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为0.1457%，本项目所在区域为环境空气质量达标区，因此本项目对大气环境的影响是可以接受的。本项目无需设置大气环境防护距离。企业在采取相应防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为医疗废水及生活污水，门诊、病房排出的诊疗、生活及粪便污水，废水产生量7218t/a，项目生活污水、医疗废水经院内自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。根据工程分析，本项目污水量为7218t/a（19.78t/d），经污水处理厂处理达一级 A 标准后外排，排放量为CODCr 0.361t/a、BOD5 0.072t/a、NH3-N 0.036t/a、SS 0.072t/a 、类大肠菌群7.22×109 MPN/a。 本项目污水处理站采用的工艺为环保部发布的《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）第6.2.2条所推荐的二级处理+消毒工艺，经院区内污水处理站处理后的外排废水水质可满足《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，且COD、BOD5、SS污染物单位床位每天最高允许排放负荷满足《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中处理最高允许排放负荷要求。拟建项目废水处理措施可行。本项目废水排放量不大，不会对污水厂造成冲击，依托的污水处理设施处理后的废水能稳定达标排放，项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响。 3、噪声环境影响分析结论 在经过墙体隔声和距离衰减后，四周场界噪声贡献值可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准，敏感点噪声贡献值及叠加值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目生产噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析结论 本项目产生的医疗废物、污泥属于危险固废，医疗废物企业应委托有资质单位处理，污泥经化学消毒处理后进入生活垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。因此，对环境影响较小。 - 9.4污染防治措施 表9-2 污染防治措施一览表 内容 类型; 排放源(编号); 污染物名称; 防治措施. 大气 污染物; 恶臭废气; NH3、H2S; 废气收集后经风管引至综合楼屋顶排放. 大气环境防护距离; 无. 水污染物; 生活污水、医疗废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、类大肠菌群; 项目生活污水、医疗废水经院内污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准（其中氨氮执行松阳县城市污水处理厂进水水质要求），纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放. 排放口设置; ①设置废水标准化排放口，并设立明显的标志牌。②设置雨水的标准化排放口，并应规范化设置，安装监控井，设立明显的标识牌。. 废水收集; - 项目排水实行雨污分流、清污分流，雨水经雨水管排入周边道路雨水管网，就近排入附近河流；②项目危废暂存库、管道等应采用防腐材料作防渗处理。. 固体废物; 门诊、病房; 医疗废物; 委托有资质的单位安全处置. 污水处理站; 污泥; 经化学消毒处理后进入生活垃圾填埋场填埋处置. 职工、病人、陪护生活; 生活垃圾; 委托环卫部门处理. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好场界绿化工作。. 环境风险; 企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，严禁烟火；合理布局、建筑安全符合要求等。. 土壤污染; 本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目医疗废水经场内污水处理站预处理后经管道纳入区域污水管网。通过完善污水的收集系统，并对废水收集管网及污水处理站等采取相应的防渗措施，降低废水泄露造成的土壤污染风险。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，废水收集管道、污水处理站均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。. - 9.5建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合“三线一单”的要求 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环境保护部，环环评[2016]95号)和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)文件要求，需落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束。 1、生态保护红线 本项目选址位于松阳县西屏街道，本项目为医疗服务业，符合《松阳县城城市总体规划修编》（2010-2020 年）要求。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。项目拟建地区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，地附近地表水体水质为Ⅲ类。声环境质量均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会对区域环境质量底线造成冲击。项目医疗废水经化粪池预处理后，一并经院内自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准（其中氨氮执行松阳县城市污水处理厂进水水质要求），纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。本项目产生的医疗废物委托有资质的单位进行处理，废水处理污泥经化学消毒处理后进入生活垃圾填埋场填埋处置，生活垃圾有环卫部门统一清运。此，本项目不触及环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目为医疗服务，非工业类项目，符合空间布局约束要求。项目建成后，雨污分流，医疗废水经厂内污水处理站处理后纳管排放。污水站臭气经收集后高空达标排放，加强土壤和地下水污染防治与修复。在落实各项废气处理措施后恶臭等污染物能达标排放。项目实施后医疗废水经厂内污水处理设施处理后纳管排放，积极推进企业节水等清洁生产改造。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 各类废气经收集处理后高空达标排放；项目医疗废水经化粪池预处理后，一并经院内自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准（其中氨氮执行松阳县城市污水处理厂进水水质要求），纳入市政污水管网，进入松阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放；运营噪声经墙体隔声、噪声源控制等噪声防治措施后场界噪声能达到《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周边声环境影响较小；固废收集后能得到合理处置，做到零排放，不会造成“二次污染”。综合分析，只要企业落实本评价提出的各项污染防治措施，污染物可以实现达标排放，符合达标排放原则。 3、排放污染物符合国家、省规定的总量控制指标 根据本项目的污染物排放特征，本项目排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、氨氮。本项目总量控制指标建议值为各污染物达标排放量，即CODCr 0.361t/a、氨氮0.036t/a。本项目为非工业类建设项目，无需进行替代削减。 - 9.6建设项目审批要求符合性分析 1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目拟建地块位于松阳县老城区，本项目为医疗服务业，符合《松阳县城城市总体规划修编》（2010-2020 年）要求。 2、建设项目符合国家和省产业政策等要求 据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目鼓励类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、清洁生产符合性分析 本项目为医院建设项目，产生污染物均能被相应措施有效的治理，降低对环境影响；且本工程施工期间中采用各种节能、低噪等先进设备和工艺，能符合清洁生产要求。 - 9.7建议 1、在项目建设中要严格执行“三同时”原则，运营期应保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放； 2、厂区内应加强对危险废物的管理，合理安排垃圾收集点，生活垃圾做到及时清运； 3、做好绿化的维护，营造良好的氛围； 4、健全环保制度，设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作。 - 9.8环评总结论 丽水松阳仁爱医院有限公司新建项目符合环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合“三线一单”要求。污染物进行了有效的收集处理，环境保护措施可靠，污染物能够做到达标排放，项目建设为公众所接受。 - 综上所述，本环评认为，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。