云和县城市天然气利用工程项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，云和县天然气有限公司于2021年5月27日邀请相关单位人员及专家组成验收工作组（名单附后），依照建设项目竣工环境保护验收技术规范、《云和县城市天然气利用工程项目竣工环境保护验收调查表》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对云和县城市天然气利用工程项目进行验收现场检查，查阅了相关档案资料，并进行了认真的讨论，形成如下意见：

# 一、项目基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：云和县城市天然气利用工程项目

建设单位：云和县天然气有限公司

项目性质：新建

建设地点：中心气源站：云和县杨柳河二期南区块2-D-11；门站：云和县三门旱大村分输站。

主要建设内容：场站工程：LNG气源站（2×100m3）1座，设计最大供气量12000Nm3/h；天然气门站1座，设计最大供气量15000Nm3/h。设备。管道工程：敷设市政燃气中压管道45km（含已建成的20km）。配套居民用户约15410户，购买LNG低温储罐、BOG加热器、EAG加热器等

## （二）建设过程及环保审批情况

云和县天然气有限公司于2014年委托浙江博华环境技术工程有限公司编制了《云和县城市天然气利用工程项目环境影响报告表》，原云和县环境保护局于2014年以“云环审[2014]42号”文对该项目进行了批复，批复内容：在杨柳河二期南区块2-D-11内建造天然气门站、LNG气化站各一座（LNG气化站与门站合建，设置60m3的气源站储罐2个）及其他设施设备、燃气管线38km，本项目建成后，可形成日供应10.8万m3的供气能力。截止2018年03月底，已建成中压管线20km，LNG气化站与门站未实施建设。

2018年，公司根据上游省网管线建设的进度和工业用气需求增加较快的情况重新调整了天然气利用工程的相关内容，同时委托编制了《云和县城市天然气利用工程（二期）可行性研究报告》，云和县发展和改革局批复同意本项目的变更（云发改投[2018]227号）。

公司于2019年02月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制完成了《云和县城市天然气利用工程项目环境影响报告表》，丽水市生态环境局云和分局于2019年03月21日以“云环审[2019]11号”文予以批复。

本项目于2020年04月开始建设，2020年12月投入运营。2021年5月13~14日，杭州希科检测技术有限公司完成环境保护验收监测，根据监测结果及现场实际情况，我单位编制了本项目环境保护验收调查报告。

## （三）投资情况

本项目实际总投资7796万元，环保总投资为71万元。环保投资包括绿化工程、噪声防治、废水、环境空气污染防治及施工期、营运期的环境监测等。

## （四）验收范围

本次验收内容为LNG气源站（2×100m3）1座，设计最大供气量12000Nm3/h；天然气门站1座，设计最大供气量15000Nm3/h，敷设市政燃气中压管道45km（含已建成的20km）及其环保配套设施，为项目整体验收。

# 二、工程变更情况

根据环评报告、施工方案及现场勘查，建设项目主要变动如下：实际LNG瓶组站（4m3）1座取消，不再建设，相应的氮气系统工艺不再投建。项目其它建设情况与环评基本一致，无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

本项目营运期废水主要为锅炉软化废水、排污水、生活污水。

锅炉软化废水、排污水经沉淀预处理后与经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管网，送云和县污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

本项目营运期废气主要为泄压放散废气、逸散废气、加臭废气、燃气锅炉废气、汽车尾气。泄压放散废气收集后经12m高排气筒排放；燃气锅炉废气收集后经8m高排气筒排放；逸散废气、加臭废气和汽车尾气以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要是生产设备及废气处理风机运行噪声，主要噪声治理对策措施为：通过选用优质低噪动力设备以及电气设备；合理安排设备运作时间；加强设备的日常维修、更新；在厂区四周种植绿化隔离带等。

（四）固废

固废主要为员工生活产生的生活垃圾。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

（五）生态恢复情况

管线施工区域、施工临时占地等均已落实相应的生态恢复措施，施工期的生态影响已消除。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）污染物排放情况

### （1）废水

验收监测期间，中心气源站废水排放口pH值范围、化学需氧量、悬浮物日均排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33 /887-2013）要求。

### （2）废气

验收监测期间，燃气锅炉废气排放口颗粒物、二氧化硫排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2“燃气锅炉”标准，氮氧化物排放浓度符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求。厂界无组织非甲烷总烃最大浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放限值，臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。

（3）噪声

监测期间，中心站及门站厂界各测点昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）污染物排放总量

本项目SO2排放量为0.0036t/a、NOX排放量为0.0044t/a，符合环评及批复总量控制要求。

# 五、验收检查结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），云和县城市天然气利用工程项目环保手续齐全。根据《云和县城市天然气利用工程项目竣工环境保护验收调查表》等资料及环境保护设施现场检查情况，企业已基本落实了“环评文件”的相关要求，环保设施运行效果基本达到相关排放标准和规定要求。验收组建议通过项目竣工环保验收，并按要求公示验收情况。

# 六、后续要求

1、依据项目环评及批复，复核工程范围、建设内容及配套环保设施建设情况、监测工况等相关资料，并进行比较分析;补充施工期环保措施落实情况、生态恢复情况等调查内容，完善项目竣工《环保验收调查表》。

2、规范加臭操作，减少恶臭对周边环境的影响；完善环境风险防范措施，加强培训、演练，提高防范环境事故风险的能力。

3、进一步完善环保管理规章制度；加强环保设施运行管理，规范操作规程，完善环保档案和各类环保台帐，确保各项污染物达标排放。

# 七、验收人员信息

验收人员信息附后。

云和县天然气有限公司

验收工作组

2021年05月27日